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Oława, dn. 22.05.2019r. 
ZOZ/DZP/PN/09/19                                 
Informacja z zebrania wykonawców
Zgodnie z art.38 ust. 3a Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych i wykonanie klimatyzacji, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/09/19
Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 2 
Gdzie mają być zamontowane jednostki zewnętrzne?
Odpowiedź: Jednostki zewnętrzne opisane w pkt 6 Zakres rzeczowy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym maja być zamontowane w następujących miejscach:
A. Przychodnia Specjalistyczna

a. holl przy rejestracji: 1 klimatyzator ścienny 5 kW – pod oknami na południowej ścianie budynku C,
b. zaplecze rejestracji: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW – pod oknami na południowej ścianie budynku C,
c. korytarz: klimatyzator kasetonowy podsufitowy typu multisplit 3x3,5 kW – na murku oporowym przy północnej ścianie bud. C (instalacja ma być poprowadzona przez gabinet zabiegowy i szatnie personelu),
B. Podstawowa Opieka Zdrowotna

a. gabinet zabiegowy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW – agregat zamontowany pod schodami wejściowymi do budynku, zamocowany na szynach i prętach gwintowanych ( instalacja ma być poprowadzona przez poradnię dzieci zdrowych i poczekalnie),
b. 2 gabinety lekarskie: klimatyzator ścienny typu multisplit 2x2,5 kW – na południowej ścianie budynku C,
C. ZOL:

a. gabinet zabiegowy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– na południowej ścianie budynku C,
D. Hospicjum

a. gabinet zabiegowy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– na południowej ścianie budynku C (instalacja ma być przeprowadzona przez korytarz i pomieszczenie porządkowe),
E. Oddział Dziecięcy:

a. gabinet zabiegowy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW – w okolicy okna tego pomieszczenia,
b. gabinet lekarzy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
F. gabinet pielęgniarki oddziałowej: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
G. Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży:

a. gabinet zabiegowy: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
H. Centralna Sterylizatornia:

a. część czysta: 1 klimatyzator ścienny 7 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
b. część sterylna: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
I. Pomieszczenie Pro Morte: 1 klimatyzator ścienny 2,5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
J. Magazyn Odpadów Medycznych: 1 klimatyzator ścienny 5 kW– w okolicy okna tego pomieszczenia,
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji (rury, przewody) do jednostek zewnętrznych za zewnątrz po elewacji. Instalacje należy prowadzić wewnątrz. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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