Instalacje teleinformatyczna wykonać w kat. 6A klasa EA, okablowanie użyte minimum S/FTP 650MHz w powłoce LSZH. Okablowanie teleinformatyczne należy doprowadzić do istniejącej szafy teleinformatycznej oznaczonej jako FDC4 znajdującej sią na Oddziale Ginekologicznym i zakończyć na patchpanelu. Terminowanie kabla w gniazdach RJ45 należy wykonać wg specyfikacji T568B.

Punkt logiczny składa się z ramki instalacyjnej z potrójnym gniazdem kodowanym 230V lub podwójnym gniazdem kodowanym 230V (w zależności od lokalizacji) oraz ramki z podwójnym gniazdem RJ45 dla sieci logicznej wbudowanych w puszki natynkowe. Przyłącza logiczne i elektryczne montowane w jednym miejscu stanowić będą Przyłącze Elektryczno-Logiczne (PEL). Do instalacji zasilającej muszą zostać zastosowane specjalne gniazda elektryczne z blokadą (DATA), uniemożliwiającą włączenie do sieci przypadkowych odbiorników elektrycznych. Każde stanowisko robocze musi posiadać dwa, jednoznacznie określone, przyłącze logiczne zidentyfikowane w punkcie dystrybucyjnym FDC4 jako kolejne 
i nie powtarzające się numery portów. Dla komputerów oznaczone literą K i zakończone na panelu K oraz dla telefonów oznaczone literą T i zakończone na panelu T.

Kable logiczne opisać w jednolity sposób w numeracji ciągłej dla całego poziomu. Numerowi

gniazda logicznego odpowiada numer portu na patch-panelu w szafie krosowniczej FDC4.

Trzy lub dwa gniazda zasilające z kołkiem i blokadą (nie odwracające fazy ), posiadające świadectwo bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania na terenie RP. Gniazdo to oznaczone jest w sposób jednoznacznie wskazujący na jego przeznaczenie (czerwone).

Instalacja wykonana jako trzyprzewodowa 1x230 V z izolowanym przewodem neutralnym (N) i przewodem ochronnym (PE) w układzie zasilania TNS. Źródłem zasilania będzie rozdzielnica zasilania wydzielonego (UPS centralny )zlokalizowane w rejonie szafy kablowej FDC4. Sieć gniazd przyłączeniowych wykonana całkowicie przewodami miedzianymi typu YDYżo o przekroju min.2,5mm2 napięciu znamionowym izolacji min. 750 V i łączona za pomocą szybkozłączy.

Wszystkie instalacje prowadzone są odrębną trasą korytka w przestrzeni sufitowej lub w natynkowym lub podtynkowym korycie PCV z przegrodą.

Panel medyczny w każdym pokoju porodu powinien zwierać 1 punkt PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 2x zasilanie DATA. Przy każdym biurku 70x100cm (4szt.) punkt PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 3 x zasilanie DATA. Blat 60x140 PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 3 x zasilanie DATA. Punkt oceny noworodka 1 punkt PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 2x zasilanie DATA. Okolice półek 20x100 PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 3 x zasilanie DATA.

Przy panelu zbiorczym PEL złożony z gniazda 2xRJ45 oraz 3 x zasilanie DATA. Drugi taki sam zestaw zbiorczy w rogu po lewej pomiędzy pokojami 1 i 2, ponadto rozplanowanie tras kablowych umożliwiające w późniejszym czasie przeciągnięcie dodatkowego dedykowanego okablowania pomiędzy pokojami porodów nad panelem medycznym a punktem zbiorczym, np. koryto nad podsufitką lub jeśli nie będzie zabudowy sufitowej do koryto umieszczone w ścianach z pilotem do przeciągania kabli.