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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa gazów medycznych i technicznych 
- dzierżawą zbiorników wraz z oprzyrządowaniem na ciekły tlen 
- dzierżawa butli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) W związku z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu medycznego
1.Zamawiający wymaga dostawy, montażu i uruchomienia (w miejsce obecnych zbiorników):
a) zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności 5100 l +/- 5% wraz z parownicą zainstalowaną na płaszczu zbiornika i niezbędnym oprzyrządowaniem
b) zbiornika ciekłego tlenu medycznego o pojemności 6100 l +/- 5% wraz z parownicą wolnostojącą i niezbędnym oprzyrządowaniem
- zwanymi dalej zbiornikami. Współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5% na 24 godziny.
Zamawiający dołącza do postępowania opisu fundamentów i plan sytuacyjny.
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wszelkich prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności  
a) opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z dostosowaniem obecnego miejsca, w którym znajduje się zbiornik do montażu nowych zbiorników na istniejących fundamentach,
b) wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do montażu i uruchomienia zbiorników oraz 
niezbędnych urządzeń towarzyszących, 
c) dostawy zbiorników wraz niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną do ich montażu,
d) montażu i uruchomienia dostarczonych zbiorników, podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej Zamawiającego, 
e) zabezpieczenie terenu zbiorników przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zamawiający posiada ogrodzenie, oświetlenie z czujnikiem ruchu i alarm dźwiękowy. Określenie, czy we właściwy sposób zabezpieczają one zbiorniki z tlenem oraz ewentualne nowe elementy zabezpieczenia leżą po stronie Wykonawcy.
f) odtworzenia terenu (trawnik, chodniki, droga) jeśli nastąpią uszkodzenia związane z dostawą i pracami przygotowawczo-montażowymi. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia protokolarnie zostanie przekazany teren w rejonie, którego będą wykonywane prace instalacyjno-montażowe i wdrożeniowe,
g) wykonania wszelkich niezbędnych badań i dopuszczenie do eksploatacji,
h) zarejestrowania w/w zbiorników oraz zapewnienia stałego nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z przepisami (na koszt Wykonawcy – wliczone w cenę oferty),
i) przekazania dokumentacji powykonawczej po zamontowaniu i uruchomienia zbiorników oraz oprzyrządowania 
j) zagwarantowania oraz sprawowania ciągłego nadzoru nad właściwym stanem technicznym zbiorników i parownic, w szczególności wykonywania systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych, utrzymanie zbiornikó w należytej czystości. Koszty z tego tytułu są wliczone w cenę oferty
Czas reakcji na zgłoszoną usterkę, dotyczącą wydzierżawianego zbiornika będzie wynosił max. 24 godziny. 
k) zdemontowania i usunięcia zbiorników po zakończeniu trwania umowy, 
l) w razie konieczności dokonanie demontażu istniejących zbiorników oraz złożenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Dodatkowo Zamawiający  wymaga:
a) zapewnienia ciągłości pracy szpitala poprzez ciągłość dostaw tlenu w czasie montażu/demontażu, napraw, przełączeń, awarii i innych operacji wymagających wyłączenia zbiorników. Wykonawca zapewni na koszt własny bezprzerywowe zasilanie awaryjne w tlen szpitala. 
b) prowadzenia prac przygotowawczo-montażowych tak, aby w najmniejszym stopniu nie zakłócały bieżącego funkcjonowania Szpitala,
c) Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczył przed dostępem osób trzecich.
4. Zamawiający wymaga aby zamontowane zbiorniki wraz z oprzyrządowaniem spełniały wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i były dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.
5. Odbiór w/w zbiorników nastąpi w ciągi 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron
6. Zamawiający wymaga realizacji w/w zakresu przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od podpisania umowy. Termin ten obejmuje między innymi montaż, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, opracowanie dokumentacji etc. Oraz odbioru ich przez Zamawiającego. 
2)  W związku z dostawą ciekłego tlenu medycznego, transportem specjalistycznym: 
Wykonawca zobowiązuje się: 
a) dostarczać ciekły tlen medyczny do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3-ch dni (dokładny czas dostawy zgodnie z ofertą) od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego, 
b) napełnić, zbiornik ciekłego tlenu do stanu przewidzianego w dokumentacji technicznej. 
c) zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości. 
d) ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. 
g) data ważności oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 10 miesięcy;
3)  W związku z dostawą, transportem specjalistycznym oraz dzierżawą butli w tym: 
1. gazów medycznych
1) tlen medyczny w butlach: 
a) butla 40 l – dzierżawa butli od Wykonawcy, 
b) butla 10 l – dzierżawa butli od Wykonawcy, 
c) butle 2 l – dzierżawa butli od Wykonawcy,
2)
a) dwutlenek węgla medyczny do celów laparoskopowych w butlach 10l - dzierżawa butli od Wykonawcy
b) dwutlenek węgla medyczny do celów laparoskopowych w butlach 40l - dzierżawa butli od Wykonawcy
3) podtlenek azotu w butlach 7 kg - dzierżawa butli od Wykonawcy, 
4) powietrze sprężone medyczne w butlach:
a) butle 50l - dzierżawa butli od Wykonawcy
b) butle 10l – dzierżawa butli od Wykonawcy.
2. gazów technicznych: 
          1) dwutlenek węgla niemedyczny w butlach 40l. – dzierżawa butli od Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) dostarczać przedmiot umowy specjalistycznym transportem wyłącznie w dni robocze do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3-ch dni od zgłoszenia zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego, 
b) zapewnić zgodność i jakość dostarczanych gazów zgodnie z normami. 
c) wydzierżawić butle 
d) dostarczać przedmiotu zamówienia, którego data ważności wynosi co najmniej 10 miesięcy;
Wymagania ogólne, wymogi techniczne butli, gazów w butlach: 
a) butle winny posiadać aktualną legalizacje,
b) butle winny być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący: Właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
c) każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. 
d) butle powinny być napełnione zgodnie z wymaganiami technicznymi dystrybucji poszczególnych gazów (cieczy), powinny być zabezpieczone plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie butli bez naruszenia plomby. 
e) butle z gazami medycznymi powinny posiadać jednoznaczną identyfikację zawartości – seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania. 
f) konserwacja, naprawy i legalizacja butli należy do Wykonawcy a koszty są wliczone w cenę oferty, 
g) do każdej dostawy powinna być dołączona i potwierdzona przez strony Wykonawcy i Zamawiającego szczegółowa specyfikacja dostarczonych do Zamawiającego i przekazanych do Wykonawcy butli. 
h) na zakończenie umowy zostanie dokonane rozliczenie z butli przy udziale Stron. 
WYMAGANIA OGÓLNE:
1) oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania. 
2) oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać odpowiednie dokumenty (świadectwa, certyfikaty, itp.) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i stosowania medycznego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3) do każdej dostawy należy załączyć dokumenty potwierdzające badanie jakości dotyczące dostarczonej dostawy (serii) gazów. 
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot 
zamówienia w wyznaczonym miejscu dostawy
Dostawy bieżące przedmiotu zamówienia(dostawa gazów) odbywać się będą na koszt i ryzyko 
Wykonawcy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na każdorazowe zamówienie
5) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Szpitala w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.
6) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostaw ciekłego tlenu medycznego w ciągu max. 7 dni od ich zgłoszenia. 
7) W przypadku reklamacji Zamawiającego, co do jakości przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.
…………………….…., dnia …………



……..……..……………………..
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)
