Załącznik nr 2 - 1
ZOZ/DZP/PN/32/18
I. Zakres prac:

Zadanie nr: 1 – Dostawa i montaż drzwi automatycznych i kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną
II. Szczegółowy zakres prac w zakresie robót budowlanych został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

A. Drzwi:
Zamawiający oczekuje dostawy, montażu i uruchomienia zabudowy z drzwiami automatycznymi rozsuwanymi analogicznymi do drzwi posiadanymi przez Zamawiającego:
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W zaznaczonym miejscu:
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 Wymogi Zamawiającego:

- zabudowa aluminiowa, drzwi podwójne, bezprogowe.

- szyby scalone, podwójne.

- minimalne światło przejścia przy rozsuniętych drzwiach: szerokość: 130 cm, wysokość 200 cm.

- czujka ruchu ustawiona w taki sposób, aby drzwi otwierały się automatycznie po podejściu do nich na odległość 1 metra.

- skrzydła drzwi zabezpieczone szczotkami zapobiegającymi wdzieraniu się zimnego powietrza.

- przy drzwiach kontrolka umożliwiająca regulację pracy drzwi. Min. funkcje: drzwi stale zamknięte, drzwi stale otwarte, drzwi w trybie automatycznym.

Istotne informacje:

- w miejscu montażu ściany w technologii g-k, dodatkowo po prawej stronie solarka okienna aluminiowa. 

- na podłodze terakota, na suficie – sufit podwieszany.

Ze względu na powyższe, należy przewidzieć wzmocnienia zapewniające bezpieczeństwo użytkowania.

Zasilanie drzwi z rozdzielni elektrycznej wskazanej przez Zamawiającego. Instalacje powinny być schowane za sufitem podwieszanym.

B. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną:
Kurtyna o  mocy ok. 5-6 kW powinna zostać zamontowana nad istniejącymi drzwiami, najlepiej częściowo w przestrzeni międzysufitowej. Kurtyna powinna włączać się automatycznie podczas otwarcia drzwi i wyłączać się ok. 10 sekund po ich zamknięciu. Zasilanie nagrzewnicy z rozdzielni elektrycznej wskazanej przez Zamawiającego.

Instalacje powinny być schowane za sufitem podwieszanym.

Miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji zostanie wskazane przez Zamawiającego.
III. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót – 2 egz. + 1w wersji elektronicznej
Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z niniejszego załącznika
…………………….…., dnia …………

……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
