Załącznik nr 2                                                                                                            ZOZ/DZP/ZO/7/23
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierżawa zbiornika wraz z oprzyrządowaniem na ciekły tlen
medyczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika ciekłego tlenu medycznego typu VT6 o pojemności wodnej 6150 l +/- 5% wraz z parownicą i odpowiednio dobranym układem redukcyjnym.

(Zamawiający posiada obecnie zbiornik CC-5000 i parownicę atmosferyczną V-80m3/h). 
Zbiornik i parownica nie starsze niż z 2022 roku.

Zamawiający posiada fundament pod w/w zbiornik (stosowne dokumenty dołączone do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 )
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wszelkich prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności  

a) opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z dostosowaniem obecnego miejsca do montażu nowego zbiornika na istniejącym fundamencie,
b) wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do montażu i uruchomienia zbiornika oraz 

niezbędnych urządzeń towarzyszących, 

c) dostawy zbiornika wraz niezbędną infrastrukturą techniczną konieczną do jego montażu i podłączenia do istniejącej u Zamawiającego instalacji tlenu medycznego, 

d) montażu i uruchomienia dostarczonego zbiornika, podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej Zamawiającego, 
e) zabezpieczenie terenu zbiornika przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zamawiający posiada ogrodzenie, oświetlenie z czujnikiem ruchu i alarm dźwiękowy. Określenie, czy we właściwy sposób zabezpieczają one zbiornik z tlenem oraz ewentualne nowe elementy zabezpieczenia leżą po stronie Wykonawcy,
f) odtworzenia terenu (trawnik, chodniki, droga) jeśli nastąpią uszkodzenia związane z dostawą i pracami przygotowawczo-montażowymi. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia protokolarnie zostanie przekazany teren w rejonie, którego będą wykonywane prace instalacyjno-montażowe i wdrożeniowe,
g) dokonanie pierwszego, pełnego załadunku ciekłym tlenem  (cenę pierwszego tankowania należy wliczyć w cenę oferty), wykonania wszelkich niezbędnych badań i dopuszczenie do eksploatacji,

h) zarejestrowania w/w zbiornika oraz zapewnienia stałego nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z przepisami (na koszt Wykonawcy – wliczone w cenę oferty),
i) przekazania dokumentacji powykonawczej po zamontowaniu i uruchomienia zbiornika oraz oprzyrządowania, 
j) zagwarantowania oraz sprawowania ciągłego nadzoru nad właściwym stanem technicznym zbiornika wraz z parownicą, w szczególności wykonywania systematycznych przeglądów technicznych w/w urządzeń, oraz napraw serwisowych i gwarancyjnych. Koszty z tego tytułu są wliczone w cenę oferty,
Czas reakcji na zgłoszoną usterkę, dotyczącą wydzierżawianego zbiornika będzie wynosił max. 24 godziny.
k) zdemontowania i usunięcia zbiornika, po zakończeniu trwania umowy, 

l) w razie konieczności dokonanie demontażu istniejącego zbiornika oraz złożenie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
ł) porozumienie z obecnym dostawcą tlenu odnośnie tankowania zbiornika (Zamawiający oczekuje  tankowania zbiornika będącego przedmiotem postępowania przez firmę obecnie dostarczającą ciekły tlen do ZOZ w Oławie).
3. Dodatkowo Zamawiający  wymaga:
a) zapewnienia ciągłości pracy szpitala poprzez ciągłość dostaw tlenu w czasie montażu/demontażu, napraw, przełączeń, awarii i innych operacji wymagających wyłączenia zbiornika. Wykonawca zapewni na koszt własny be przerywowe zasilanie awaryjne w tlen szpitala,
b) prowadzenia prac przygotowawczo-montażowych tak, aby w najmniejszym stopniu nie zakłócały bieżącego funkcjonowania Szpitala,

c) Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizował, zagospodarował oraz należycie zabezpieczył plac robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczył przed dostępem osób trzecich.
4. Zamawiający wymaga, aby zamontowany zbiornik wraz z oprzyrządowaniem spełniał wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i był dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.
5. Odbiór w/w zbiornika nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszeniu gotowości do odbioru i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
6. Zamawiający wymaga realizacji w/w zakresu przedmiotu zamówienia w terminie 8 dni od podpisania umowy. Termin ten obejmuje między innymi montaż, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, opracowanie dokumentacji etc. oraz odbioru ich przez Zamawiającego. 
WYMAGANIA OGÓLNE:

1) oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania,
2) oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać odpowiednie dokumenty (świadectwa, certyfikaty, itp.) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i stosowania medycznego wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) do dostawy należy załączyć dokumenty potwierdzające badanie jakości dotyczące dostarczonej dostawy gazu,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot 

zamówienia w wyznaczonym miejscu dostawy,
5) pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia (dostawa gazu) odbędzie się na koszt i ryzyko 

Wykonawcy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 
6) Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Szpitala w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń,
7) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji ilościowych dotyczących dostawy ciekłego tlenu medycznego w ciągu max. 3 dni od zgłoszenia. 

8) w przypadku reklamacji Zamawiającego, co do jakości przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.
…………………….…., dnia …………



……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

