



Załącznik   nr  2

ZOZ/DZP/ZO/12/23
Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych                      w całym okresie obowiązywania umowy

	

	L.p.
	Urządzenie
	Jedn. miary
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Klimatyzatory ścienne/ sufitowe
	Szt.
	328
	
	
	
	
	

	2.
	Agregaty wolnostojące 
	Szt.
	18
	
	
	
	
	

	3.
	Centrale wentylacyjne                                        
	 Szt.
	58

	
	
	
	
	

	4.
	Raportowanie n/t szczelności agregatów z listy CRO
	Szt.
	14

	
	
	
	
	

	5.
	Filtry HEPA
	Szt.
	48
	
	
	
	
	

	Łącznie:                                          
	
	
	
	


  Wykaz urządzeń:

Klimatyzatory ścienne/sufitowe, kasetonowe i kanałowe:
Blok operacyjny
1. kanałowy CHIGO   – 1 szt.
2. Scienny Mitsubishi – 2 szt.
3. WindFree Comfort Samsung 5,5 KW – 1 szt. 
Oddz. Chirurgiczny
1. Scienny Gree –    23 szt.
2. Scienny AUX –       3 szt.
3. Ścienny Hisense – 1 szt.
4. Scienny Haier –     1 szt.
OAiIT
1. Ścienny Rotenso – 1 szt.
2. Ścienny Sevra 2,5 kW (pok. przyg. Leków)   - 1 szt.
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy
1. Ścienny Electra ( gabinet ordynatora, gabinet lekarzy, sala ,,R” - 3 szt.
2. Ścienny multi Airwell ( pok. lekarzy ) - 2szt
3. Kasetonowy LG ( na oddziale i sali porodowej )- 4 szt.
4. Ścienny Samsung ( na oddziale porodowym )-   1 szt.
Oddz. Noworodkowy
1. Ścienny Comfee 2,5 kW – 2 szt.
Oddz. Laryngologiczny
1. Ścienny CHIGO ( pok. Pielęgniarski, Sala operacyjna, Sala zabiegowa ) - 3 szt.
2. Ścienny Vesser – 2 szt.
3. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
Oddz. Wewnętrzny
1. Ścienny CHIGO – 3 szt.
2. Ścienny Caldo –   1 szt.
Endoskopia
1. Ścienny Caldo –   2 szt.
Pomieszczenie Biurowe 
1. Ścienny Rotenso –1 szt.
2. Sala Konferencyjna Sevra 5,5 kW – 1 szt.    
3. Gab. Dyr. AUX + sekretariat Sevra – 2 szt.            
Oddz. Dziecięcy
1. Ścienny Airwell –   1 szt.
2. Ścienny Vesser ( oddziałowa ) -    1 szt.
3. Ścienny Sinclair ( pok. Lekarzy ) - 1 szt.
4. Ścienny Vesser –   2 szt.
Apteka Szpitalna
1 Ścienny MDV – 1 szt.
Laboratorium Centralne
1. Ścienny Sinclair –    1 szt.
2. Ścienny Hokkaido – 1 szt.
3. Ścienny Kaisai –      1 szt.
4. Ścienny Sevra 2,5 kW  (gab. zabiegowy)  - 1 szt.
Bakteriologia
1. Ścienny CHIGO –    2 szt.
Serologia
1. Ścienny Vesser –     1 szt.
Księgowość
1. Ścienny Sinclair -     1 szt.
Informatyka i dz. Rozliczeń
1.Ścienny Sinclair multi –2 szt.
Rejestracja
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
Parter – pozostałe
1. Ścienny Sinclair – 2 szt.
RTG
1. Kanałowy Fuji –    1 szt.
Serwerownia
1. Ścienny Mitsubishi Invester Q-5,5 kW – 2 szt. 
Serwerownia (nowa)
1. Ścienny Sevra 5,3 kW – 1 szt.
Kuchnia
1. Ścienny Vesser –     1 szt.
SOR
1. Kasetowy GREE – 2 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Ścienny Vesser – 1 szt.
Przychodnia:
Por. Ginekologiczna
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Ortopedyczna
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Chirurgiczna
1. Ścienny Sinclair multi – 2 szt.
Por. Kardiologiczna i Dermatologiczna
1. Ścienny Vesser multi – 2 szt.
Por. Laryngologiczna
1. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
Poczekalnia korytarz
1. Kasetowy Vesser multi– 3 szt.
Rehabilitacja
1. Ścienny Rotenso –   3 szt.
2. Ścienny AlpicAir multi – 3 szt.
ZOL i Hospicjum
1. Ścienny Vesser ( Pom. Przygotowywania leków ) – 1 szt.
2. Ścienny 3 kW i 5,3kW - 2 szt.
POZ
1. Ścienny Vesser ( Podstawowa opieka zdr. ) - 4 szt.
Świąteczna i Nocna Pomoc Medyczna
1. Ścienny Vesser – 1 szt.
Agregaty i centrale wentylacyjne:
SOR
1. Centrala nawiewna VBW –   2 szt. 
2. Agregaty chłodnicze Daikin do central VBV –  5 szt.
RTG
1. Centrala nawiewna VBW –   2 szt.
Przychodnia
1. Centrala nawiewna VBW  –  5 szt.    
OA i IT
1. Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS_21 – 1 szt.
2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS_55 – 1 szt.
3. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 024 - 1 szt.
4. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 120 - 1 szt.
Blok operacyjny
1. Agregat CHIGO – 1 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Agregat chłodniczy  Lunite FH 45242 –1 szt.  
1) Przegląd pracy klimatyzatorów ściennych wraz z jednostką zewnętrzną i agregatów:
● przegląd instalacji chłodniczej,
● czyszczenie filtrów powietrza,

● czyszczenie wentylatora,
● dezynfekcja wymiennika powietrza jednostki wewnętrznej,
● kontrola stanu wymiennika jednostki wewnętrznej,
● kontrola stanu wymiennika jednostki zewnętrznej,
● sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, freonowego,
● sprawdzenie pracy sprężarki (pomiar prądów),
● uzupełnienie czynnika chłodniczego,
● sprawdzenie instalacji doprowadzenia skroplin,
● kontrola pracy wentylatorów (biegi i łożyskowanie), 
● czyszczenie detergentami tacy ociekowej.
2) Przegląd central wentylacyjnych:
● sprawdzenie automatyki,
● sprawdzenie napędów,
● kontrola działania przepustnic i zaworów nagrzewnicy,
● kontrola szczelności układów,
● czyszczenie nagrzewnicy,
● kontrola całości instalacji wraz z kontrolą pracy wentylatorów wyciągowych na dachu,
● wymiana filtrów w/g zestawienia w poniższej tabeli;
Centrale wentylacyjne -  wymiana filtrów przy każdym przeglądzie
	L. p.
	Nazwa centrali
	Miejsce
	Filtr (wymiary orientacyjne)
	Ilość
central

	1.
	Centrala wentylacyjna 
VS-55-R-SS, Ventus
	OAiIT
	592x592x360 G4–6 szt.
	1 szt.

	2.
	Centrala wentylacyjna 

 VS-21-R-SS Ventus
	OAiIT
	428x287x300 G4–2 szt.
428x287x300 F7–2 szt.
	1 szt.

	3.
	Centrala nawiewna VBW
	SOR
	879x592x100 G4-1 szt.

592x592x590 F7-1 szt.
287x592x590 F7-1 szt.
	1 szt.

	4.
	Centrala nawiewna VBW
	SOR
	592x592x100 G4–1 szt.
592x592x100 F9–1 szt.
	1 szt.

	5.
	Centrala nawiewna VBW
	RTG
	592x490x100 G4–1szt
	2 szt.

	6.
	Centrala nawiewna VBW

	Przychodnia
	Centrala Nr 1, 2, 3, 4, 5:
630x330x100 G4 po 1 szt.
	5 szt.


Filtry HEPA  wymiana raz w roku
	L. p.
	FILTRY HEPA
	miejsce
	ilość

	1.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 457x457x80
	OAiIT
	8 szt.

	2.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 305x305x80
	OAiIT
	4 szt.

	3.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 305x305x80
	SOR
	12 szt.


....................................................
            miejscowość i data

...............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         
Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Dział Informatyki - +48 (71) 301-13-96

