




Załącznik  2
ZOZ/DZP/ZO/9/24
Formularz asortymentowo - cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Część 1
	Przeglądy i konserwacje sprzętu zainstalowanego w kotłowni do wykonania po sezonie grzewczym (maj) w całym okresie obowiązywania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

	L.p.
	Rok 
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	2024
	1
	
	
	
	
	

	2.
	2025
	1
	
	
	
	
	

	3.
	2026
	1
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


Część 2

	Przeglądy i konserwacje sprzętu zainstalowanego w kotłowni do wykonania przed sezonem grzewczym (sierpień-wrzesień) w całym okresie obowiązywania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

	L.p.
	Rok 
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	2024
	1
	
	
	
	
	

	2.
	2025
	1
	
	
	
	
	

	3.
	2026
	1
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


Część 3
	Przeglądy i konserwacje wymienników ciepła i zasobników ciepłej wody 
w kotłowni przed sezonem grzewczym (sierpień-wrzesień) do wykonania zgodnie       z opisem przedmiotu zamówienia

	L.p.
	Rok 
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	2024
	1 (wymienniki)
	
	
	
	
	

	2.
	2025
	1 (zasobniki)
	
	
	
	
	

	3.
	2026
	1 (wymienniki)
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


Uwaga do powyższej tabeli: w roku 2024 i 2026 należy wykonać  przegląd i konserwację wymienników ciepła, a w roku 2025 przegląd i konserwację zasobników ciepłej wody.

Część 4

	Przeglądy i konserwacje sprzętu zainstalowanego w budynku histopatologii do wykonania przed sezonem grzewczym (sierpień-wrzesień) w całym okresie obowiązywania umowy zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia

	L.p.
	Rok 
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	2024
	1
	
	
	
	
	

	2.
	2025
	1
	
	
	
	
	

	3.
	2026
	1
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	
	
	


Wykaz urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni 
	L.P
	Urządzenie
	Typ
	Wytwórca
	Rok budowy
	Nr. fabryczny

	1.
	Gazowy kocioł kondensacyjny
	MGK-300
	WOLF GmbH
	2013
	12038751164

	2.
	Gazowy kocioł kondensacyjny
	MGK-300
	WOLF GmbH
	2013
	12738751277

	3.
	Gazowy kocioł kondensacyjny
	MGK-300
	WOLF GmbH
	2013
	13238751277

	4.
	Gazowy kocioł kondensacyjny
	MGK-300
	WOLF GmbH
	2013
	13138751277

	5.
	Olejowy kocioł

stalowy
	MKS-420
	WOLF GmbH
	2013
	082017/13138906873

	6.
	Zasobnik ciepłej wody użytkowej
	SOLTER1050
	ZUG Elektromet
	2013
	01446

	7.
	Zasobnik ciepłej wody użytkowej
	SOLTER1050
	ZUG Elektromet
	2013
	01447

	8.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	N800
	REFLEX
	2013
	13N090360095

	9.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	N800
	REFLEX
	2013
	13N090360058

	10.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	N800
	REFLEX
	2013
	13N090360090

	11.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	DE12
	REFLEX
	2013
	13N081682954

	12.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	DE12
	REFLEX
	2013
	13N091782871

	13.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	NG18
	REFLEX
	2020
	20V093084254

	14.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	NG18
	REFLEX
	2020
	20V093084252

	15.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	NG18
	REFLEX
	2020
	20V093084251

	16.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	NG18
	REFLEX
	2020
	20V093084255

	17.
	Przeponowe naczynie wzbiorcze
	NG18
	REFLEX
	2020
	20V093084253


Pompy obiegowe i cyrkulacji
	Typ/model
	Ilość

	IPL 65/120-0,25/4

VeroLine
	4

	Stratos 65/1-12

CAN PN 6/10
	1

	Stratos 25/1-8

CAN PN 10
	1

	Control Line IL-E

80/130-5,5/2-R1

Crono-Line
	1

	Stratos MAXO 65/05-16
	1

	Stratos 50/1-9

CAN PN 6/10
	1

	Stratos-Z 40/1-12
	1


	Stratos Z 40/1-12
	1


Wykaz urządzeń będących na wyposażeniu budynku histopatologii 

	L.P
	Urządzenie
	Typ
	Wytwórca
	Rok budowy
	Nr. fabryczny

	1.
	Kocioł gazowy
	MCR3 24T
	De Dietrich
	2013
	1307306550040

	2.
	Pompa obiegowa
	OHI25-60/180
	IBO
	2014
	-


Część 1

Opis przedmiotu zamówienia do wykonania po sezonie grzewczym (maj):

○ Konserwacja kotłów gazowych powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta,                                                        a w szczególności powinna polegać na:
· kontroli działania;
· kontroli zaworów bezpieczeństwa i czujników (w tym czujnika niskiego poziomu wody);
○ Konserwacja sieci wewnątrz pomieszczenia kotłowni w szczególności powinna polegać na:

· kontroli naczyń przeponowych (kontrola zewnętrzna, membrany, ustawienie ciśnienia);
· czyszczeniu filtrów siatkowych;
· kontroli poprawności działania zaworów;
· kontroli działania i konserwacji pomp obiegowych (czyszczenie obudowy silnika, w przypadku przecieków/głośnej pracy – usunięcie przyczyny ich powstawania);
Część 2
Opis przedmiotu zamówienia do wykonania przed sezonem grzewczym (sierpień – wrzesień):
○ Konserwacja kotłów gazowych powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta,                                                        a w szczególności powinna polegać na:

· kontroli działania;
· wymianie uszczelek;
· czyszczeniu palnika/komory spalania;
· wymianie elektrody kontrolnej;
· sprawdzeniu elektrody zapłonowej a w przypadku zużycia wymiany jej; 
· czyszczeniu wymiennika ciepła;
· konserwacji neutralizatora wraz z wymianą granulatu;
· konserwacji pompy skroplin;
· konserwacji ciągu zasysania i odprowadzania spalin;
· pomiarze spalin;
· kontroli zaworów bezpieczeństwa i czujników (w tym czujnika niskiego poziomu wody);
○ Konserwacja kotła olejowego i palnika powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta,                            a w szczególności powinna polegać na:
· Spalanie: Optymalna regulacja palnika wymaga przeprowadzenia analizy gazów spalinowych,
· Pompa: Ciśnienie zasilania musi być stałe przy 12 barach. Podciśnienie musi być poniżej 0,45 barów;

·  Podczas pracy pompy nie powinny występować niezwykłe hałasy;
· Filtry: Sprawdzić elementy filtrujące: na przewodzie, na pompie, na dyszy i oczyścić lub wymienić                    w razie potrzeby. W przypadku zauważenia we wnętrzu pompy rdzy lub innych nieczystości, użyć oddzielnej pompy celem usunięcia wody lub innych nieczystości, które mogły się osadzić na dnie zbiornika. Następnie oczyścić wnętrze pompy i powierzchnię uszczelnienia pokrywy;
· Wentylator: Sprawdzić, czy wewnątrz wentylatora lub na jego łopatkach nie zgromadził się pył, jeśli tak, to należy go oczyścić;
· Głowica spalania: Sprawdzić, czy wszystkie elementy głowicy spalania znajdują się w dobrym stanie, są odpowiednio ustawione, wolne od zanieczyszczeń, czy nie powstały odkształceni spowodowane pracą w wysokich temperaturach;
· Dysze: Przemywanie lub wymiana filtra. W razie potrzeby, wymienić dysze;
· Fotokomórka: Usunąć kurz nagromadzony na szybce;
· Wziernik kontroli płomienia: Oczyścić szybkę w razie konieczności;
· Węże elastyczne: Sprawdzić i upewnić się, że węże są w dobrym stanie, nie są zgniecione lub zniekształcone w inny sposób;
· Kocioł: Czyścić kocioł zgodnie z załączoną do niego instrukcją, celem zachowania w stanie niezmiennym oryginalnych charakterystyk spalania, w szczególności temperatury spalin i ciśnienia                       w komorze spalania;
· kontroli zaworów bezpieczeństwa i czujników (w tym czujnika niskiego poziomu wody);
○ Konserwacja sieci wewnątrz pomieszczenia kotłowni w szczególności powinna polegać na:

· kontroli naczyń przeponowych (kontrola zewnętrzna, membrany, ustawienie ciśnienia);
· czyszczeniu filtrów siatkowych;
· kontroli poprawności działania zaworów;
· kontroli działania i konserwacji pomp obiegowych (czyszczenie obudowy silnika, w przypadku przecieków/głośnej pracy – usunięcie przyczyny ich powstawania);
○ Dodatkowo:
· kalibracja urządzenia „Gazex”;
· wymiana wkładu stacji jonowymiennej do automatycznego uzupełniania zładu;
Część 3

○ Konserwacja wymienników ciepła i zasobników ciepłej wody powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczególności powinna polegać na:
a) zasobniki

· demontażu/odcięciu od sieci, czyszczeniu fizycznym i chemicznym odpowiednimi środkami                     i ponownym montażu/podłączeniu do sieci;
· wymianie anody magnezowej;
b) wymienniki
· demontażu/odcięciu od sieci, czyszczeniu fizycznym i chemicznym odpowiednimi środkami                     i ponownym montażu/podłączeniu do sieci;

Część 4

Opis przedmiotu zamówienia do wykonania przed sezonem grzewczym (sierpień – wrzesień):

○ Konserwacja kotła gazowego powinna odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta,                                                   a w szczególności powinna polegać na:

· kontroli działania;
· wymianie uszczelek;
· czyszczeniu palnika/komory spalania;
· wymianie elektrody kontrolnej;
· sprawdzeniu elektrody zapłonowej a w przypadku zużycia wymiany jej;
· czyszczeniu wymiennika ciepła;
· konserwacji pompy skroplin;
· konserwacji ciągu zasysania i odprowadzania spalin;
· pomiarze spalin;
· kontroli zaworów bezpieczeństwa i czujników (w tym czujnika niskiego poziomu wody);
○ Konserwacja sieci wewnątrz pomieszczenia kotłowni w szczególności powinna polegać na:

· czyszczeniu filtrów siatkowych;
· kontroli poprawności działania zaworów;
· kontroli działania i konserwacji pomp obiegowych (czyszczenie obudowy silnika, w przypadku przecieków/głośnej pracy – usunięcie przyczyny ich powstawania);
....................................................
            miejscowość i data

...............................................................................
                 Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby 
           uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
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