



Załącznik nr 9
ZOZ/DZP/ZO/12/25
Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
	Przeglądy i konserwacje klimatyzatorów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych                      w całym okresie obowiązywania umowy

	L.p.
	Urządzenie
	Jedn. miary
	Ilość przeglądów
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1.
	Klimatyzatory ścienne/ sufitowe
	Szt.
	338
	
	
	
	
	

	2.
	Agregaty wolnostojące 
	Szt.
	18
	
	
	
	
	

	3.
	Centrale wentylacyjne                                        
	 Szt.
	58

	
	
	
	
	

	4.
	Raportowanie n/t szczelności agregatów z listy CRO
	Szt.
	14

	
	
	
	
	

	5.
	Filtry HEPA
	Szt.
	48
	
	
	
	
	

	Łącznie:                                          
	
	
	
	


  Wykaz urządzeń:
Klimatyzatory ścienne/sufitowe, kasetonowe i kanałowe:
Blok operacyjny
1. kanałowy CHIGO - 1 szt.
2. Scienny Mitsubishi - 2 szt.
3. WindFree Comfort Samsung 5,5 KW - 1 szt.
Oddz. Chirurgiczny
1. Scienny Gree - 23 szt.
2. Scienny AUX - 3 szt.
3. Ścienny Hisense - 1 szt.
4. Scienny Haier - 1 szt.
OAiIT
1. Ścienny Rotenso - 1 szt.
2. Ścienny Sevra 2,5 kW (pok. przyg. leków) - 1 szt.
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy
1. Ścienny Electra ( gabinet ordynatora, gabinet lekarzy, sala ,,R” - 3 szt.
2. Ścienny multi Airwell ( pok. lekarzy ) - 2szt
3. Kasetonowy LG ( na oddziale i sali porodowej) - 4 szt.
4. Ścienny Samsung ( na oddziale porodowym) - 1 szt.
Oddz. Noworodkowy
1. Ścienny Comfee 2,5 kW - 2 szt.
Oddz. Laryngologiczny 
1. Ścienny CHIGO ( pok. Pielęgniarski, Sala operacyjna, Sala zabiegowa ) - 3 szt.
2. Ścienny Vesser - 2 szt.
3. Ścienny Sevra 2,5 kW - 2 szt.
Oddz. Wewnętrzny
1. Ścienny CHIGO - 2 szt.
   (P. Oddziałowa, sala ”R”)
Endoskopia
1. Ścienny LG 2,5 kW - 2 szt. 
2. Sufitowy 3,6 kW – 2 szt. (sale zabiegowe)
Pracownia EKG
1. Ścienny 2,5 kW - 1 szt.
Pomieszczenie Biurowe 
1. Ścienny Rotenso - 1 szt.
2. Sala Konferencyjna Sevra 5,5 kW - 1 szt.    
3. Gab. Dyr. AUX + sekretariat Sevra 2,5 kW - 2 szt.            
Oddz. Dziecięcy
1. Ścienny Airwell - 1 szt.
2. Ścienny Vesser (P. Oddziałowa) - 1 szt.
3. Ścienny Sinclair ( pok. Lekarzy) - 1 szt.
4. Ścienny Vesser - 2 szt.
Apteka Szpitalna
1. Ścienny MDV - 1 szt.
2. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
    (komora przyjęć)
Laboratorium Centralne
1. Ścienny Kaisai - 1 szt.
2 Ścienny Sevra 2,5 kW  (Gab. Zabiegowy) - 1 szt.
3. Ścienny Sevra 5,0 kW - 1 szt.
Serologia
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
Bakteriologia
1. Ścienny CHIGO - 2 szt.
Księgowość
1. Ścienny Sinclair - 1 szt.
Informatyka i dz. Rozliczeń
1.Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Rejestracja
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
Parter – pozostałe
1. Ścienny Sinclair - 2 szt.
RTG
1. Kanałowy Fuji - 1 szt.
2. Ścienny Multisplit2 2,5 kW - 2 szt.
    (pokoje opisowe)
Serwerownia
1. Ścienny Mitsubishi Invester Q-5,5 kW - 2 szt. 
Serwerownia (nowa)
1. Ścienny Sevra 5,3 kW - 1 szt.
Kuchnia Centralna
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
SOR
1. Kasetowy GREE - 2 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
Przychodnia:
Por. Ginekologiczna
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Ortopedyczna
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Chirurgiczna
1. Ścienny Sinclair multi - 2 szt.
Por. Kardiologiczna i Dermatologiczna
1. Ścienny Vesser multi - 2 szt.
Por. Laryngologiczna
1. Ścienny Sevra 2,5 kW - 1 szt.
Poczekalnia korytarz
1. Kasetowy Vesser multi - 3 szt.
Rehabilitacja
1. Ścienny Rotenso - 3 szt.
2. Ścienny AlpicAir multi - 3 szt.
ZOL i Hospicjum
1. Ścienny Vesser ( Pom. Przygotowywania leków) - 1 szt.
2. Ścienny 3 kW i 5,3kW - 2 szt.
POZ
1. Ścienny Vesser ( Podstawowa opieka zdr.) - 4 szt.
Świąteczna i Nocna Pomoc Medyczna
1. Ścienny Vesser - 1 szt.
Agregaty i centrale wentylacyjne:
SOR
1. Centrala nawiewna VBW - 2 szt. 
2. Agregaty chłodnicze Daikin do central VBV - 5 szt.
RTG
1. Centrala nawiewna VBW - 2 szt.
Przychodnia
1. Centrala nawiewna VBW - 5 szt.    
OA i IT
1. Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS_21 - 1 szt.
2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS_55 - 1 szt.
3. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 024 - 1 szt.
4. Agregat skraplający Lennox do centrali typ TSA 120 - 1 szt.
Blok operacyjny
1. Agregat CHIGO - 1 szt.
Pomieszczenie Pro Morte
1. Agregat chłodniczy  Lunite FH 45242 - 1 szt.  
1) Przegląd pracy klimatyzatorów ściennych wraz z jednostką zewnętrzną i agregatów:
● przegląd instalacji chłodniczej,

● czyszczenie filtrów powietrza,

● czyszczenie wentylatora,

● dezynfekcja wymiennika powietrza jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki wewnętrznej,

● kontrola stanu wymiennika jednostki zewnętrznej,

● sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, freonowego,
● sprawdzenie pracy sprężarki (pomiar prądów),

● uzupełnienie czynnika chłodniczego,

● sprawdzenie instalacji doprowadzenia skroplin,

● kontrola pracy wentylatorów (biegi i łożyskowanie), 

● czyszczenie detergentami tacy ociekowej.
2) Przegląd central wentylacyjnych:
● sprawdzenie automatyki,

● sprawdzenie napędów,

● kontrola działania przepustnic i zaworów nagrzewnicy,

● kontrola szczelności układów,

● czyszczenie nagrzewnicy,

● kontrola całości instalacji wraz z kontrolą pracy wentylatorów wyciągowych na dachu,

● wymiana filtrów w/g zestawienia w poniższej tabeli.
Centrale wentylacyjne -  wymiana filtrów przy każdym przeglądzie
	L. p.
	Nazwa centrali
	Miejsce
	Filtr (wymiary orientacyjne)
	Ilość
central

	1.
	Centrala wentylacyjna 
VS-55-R-SS, Ventus
	OAiIT
	592x592x360 G4 – 6 szt.
	1 szt.

	2.
	Centrala wentylacyjna 
 VS-21-R-SS Ventus
	OAiIT
	428x287x300 G4 – 2 szt.
428x287x300 F7 – 2 szt.
	1 szt.

	3.
	Centrala nawiewna VBW
	SOR
	879x592x100 G4 - 1 szt.
592x592x590 F7 - 1 szt.
287x592x590 F7 - 1 szt.
	1 szt.

	4.
	Centrala nawiewna VBW
	SOR
	592x592x100 G4 – 1 szt.
592x592x100 F9 – 1 szt.
	1 szt.

	5.
	Centrala nawiewna VBW
	RTG
	592x490x100 G4–1szt
	2 szt.

	6.
	Centrala nawiewna VBW

	Przychodnia
	Centrala Nr 1, 2, 3, 4, 5:
630x330x100 G4 po 1 szt.
	5 szt.


Filtry HEPA  wymiana raz w roku
	L. p.
	FILTRY HEPA
	Miejsce
	Ilość

	1.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 457x457x80
	OAiIT
	8 szt.

	2.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 305x305x80
	OAiIT
	4 szt.

	3.
	FILTR WYSOKOSKUTECZNY  FA-13/50 305x305x80
	SOR
	12 szt.


....................................................
            miejscowość i data
...............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
