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Oława, dn. 14.12.2018r. 
ZOZ/DZP/ZO/21/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące zapytania ofertowego na: Dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli, znak sprawy ZOZ/DZP/ZO/21/18
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający posiada do wglądu dokumentację z której wynika, że jest właścicielem fundamentu pod zbiornik wraz z umieszczonej na jego płaszczu parownicy?

Odpowiedź: Fundament pod zbiornik jest własnością Zamawiającego.
Pytanie nr 2 
Czy zezwolenie na budowę i dokumentacja dotycząca istniejącego fundamentu obejmuje możliwość posadowienia parownicy bezpośrednio na fundamencie, czy mówi tylko o parownicy umieszczonej na płaszczu zbiornika i w obecnym stanie prawnym parownica musi byś umieszczona na płaszczu zbiornika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parownicę wolnostojącą pod warunkiem, że istnieje techniczna i przestrzenna możliwość jej zainstalowania. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własna odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania tego zakresu zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodną z obowiązującą już od dość dawna normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie zasilał Szpital z należytą dbałością o zdrowie i życie pacjentów w tlen medyczny podczas, zgodnie z zapisami SIWZ, 5 dniowego terminu przewidzianego na montaż zbiornika ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada sprawną rampę starego typu. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że budynek tlenowni jest nieogrzewany, w związku z czym w okresie zimowym mogą pojawić się problemy z dostarczaniem tlenu z rampy. Zamawiający sugeruje zastosowanie zbiornika tymczasowego. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że podany w SIWZ termin wykonania tego zakresu zamówienia nie dotyczy tylko montażu zbiornika, ale wszystkich prac z tym związanych w tym między innymi montaż, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, opracowania dokumentacji ect. Oraz ich odbioru przez Zamawiającego. 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający posiada oprócz głównego źródła zasilania (zbiornik) Szpitala w tlen medyczny dwa dodatkowe źródła wymagane normą PN-EN ISO 7396-1 ?

Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 5 
Prosimy o zmianę jednego z kryterium którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty (rok produkcji zbiornika) z nie starszy/starszy niż 2008r na nie starszy/starszy niż 2018r. Zbiornik albo jest nowy, albo używany i nie ma znaczenia dla Zamawiającego czy ma on 5, 10, czy 15 lat, ma być sprawny. Podlega corocznym przeglądom UDT i jego wiek nie ma dla Zamawiającego żadnego znaczenia. Poza tym, kryterium to dotyczy tylko zbiornika, który jest  urządzeniem stwarzającym dużo mniejsze zagrożenie (ciśnienie robocze do 17bar) niż butle których jest bardzo wiele w tym postępowaniu a mają dużo wyższe ciśnienie robocze (do 200bar). Może zasadnym była by zmiana tego kryterium na inne, lub pozostawienie tylko i wyłącznie  kryterium cena ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 
Prosimy o rozdzielenie ilości dostaw gazów w butlach na dwie pozycje „transport gazów medycznych” i „transport gazów technicznych” z powodu innej stawki VAT na te usługi wraz z podaniem odpowiednich ich ilości. Transport gazów medycznych obłożony jest stawką podatku VAT 8% a transport gazów technicznych obłożony jest stawką podatku VAT 23%. W obecnej formie tabeli cenowej zastosowanie odpowiednich stawek do odpowiednich usług  dzierżawy butli nie jest możliwe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Jednocześnie informuje, że należy zastosować stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pytanie nr 7 
Zapewne Zamawiający żąda aby butle były napełnione w odpowiedniej maksymalnej ilości czyli aby zawartość tlenu medycznego w butlach wynosiła odpowiednio:

    Butla a 40l – 6,4 m3

    Butla a 10l – 1,6 m3

    Butla a  2l – 0,43 m3 

   Prosimy o potwierdzenie.

Brak potwierdzenia rodzi możliwość zaproponowania innej zawartości gazu w butli i brak możliwości porównania ofert przy jednostce miary „butla” bez podania żądanej ilości gazu w poszczególnych pojemnościach butli.

Odpowiedź: Butle mają być wypełnione maksymalnie zgodnie z obowiązującymi normami. 
Pytanie nr 8 
Zapewne Zamawiający żąda aby butle były wyposażone w zwykłe/standardowe zawory. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że butle mają być bez reduktorów, z zaworami ¾. 
Pytanie nr 9 
Czy dwutlenek węgla niemedyczny ma być w butlach umożliwiających pobór gazu w formie płynnej czy gazowej ?  

Odpowiedź: W formie gazowej.
Pytanie nr 10 
Bardzo prosimy o przeredagowanie wzorów umów tak aby swą treścią odpowiadały przedmiotowi którego dotyczą. Zapewne przez omyłkę w jednej i drugiej mowa jest m.in. o dzierżawie choć dzierżawę obejmuje tyko jedna z nich.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Obie umowy dotyczą przedmiotu zamówienia i są ze sobą powiązane. 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapki terenu do celów projektowych w skali 1:500 ?

Odpowiedź: Zamawiający dołączył mapkę, którą posiada do zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej. 
Pytanie nr 12  
Prosimy o usuniecie ze stosownych miejsc SIWZ wraz z załącznikami zwrotów dotyczących dostarczania wraz z dostawą wyników badań czystości gazów-świadectw kontroli jakości ponieważ żaden z przepisów Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie stawia takich wymogów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na każde wezwanie wyników badań czystości gazu-świadectw kontroli jakości. 
Pytanie nr 13 
Prosimy o zmianę terminu płatności z „od daty doręczenia faktury” na „od daty wystawienia  faktury” lub „od daty sprzedaży” lub „od daty dostarczenia towaru”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 14 
Żaden z produktów którym objęte jest to postępowanie nie jest na liście produktów „na ratunek życia”, w związku z tym prosimy o zmianę wszelkich zapisów reklamacyjnych oraz dotyczących czasu dostawy z 24 godzin na 48 godzin. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15 
W celu równego traktowania Stron umowy prosimy o dopisanie we Wzorach Umów ustępu o brzmieniu :

 „Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Zamawiający nie dotrzymuje terminów zawartych w umowie.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16 
Prosimy o zmianę treści § 1 ust 7 Wzoru Umowy Dzierżawy na „Czas reakcji na zgłoszona awarię nie może przekroczyć 24 h”. W przypadku wielu awarii pojawienie się na miejscu nie jest celowe, ponieważ w pierwszej kolejności należy nabyć części zamienne a dopiero potem jechać na miejsce awarii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 17 
Prosimy o zmianę brzmienia § 5 ust 2 Wzoru Umowy Dzierżawy z „z jego winy” na „ z jego winy lub zaniedbania”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18 

Zapewne Zamawiający nie posiada zwalidowanego, certyfikowanego systemu monitorowania  śledzącego z którego źródła (zbiornik-główne źródło zasilania, czy źródło pomocnicze, czy źródło rezerwowe - zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 7396-1:2007) w danym momencie zasilany w tlen jest Szpital, który to system umożliwia również zapis historii zasilania i w związku z tym podział Zadania nr 1 na kilka zadań jest niemożliwy. Prosimy o potwierdzenie powyższego.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada systemu monitorowania źródła tlenu. 
Pytanie nr 19 

Ponieważ z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w wyznaczonym przez Państwa terminie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.12.2018r. Większa ilość ofert bezsprzecznie leży w interesie publicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA!!! Na wniosek wykonawcy Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.12.2018r. Godzina pozostaje bez zmian.
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