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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Serwis, konserwacja wymiana części UPS Eaton 9390-80
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi serwisu i konserwacji urządzenia UPS Eaton 9390-80. Zakres usługi obejmuje czyszczenie urządzenia, wymianę baterii, zasilaczy, kondensatorów, wentylatorów, filtrów 
i innych komponentów niezbędnych do w pełni funkcjonalnej bezawaryjnej pracy urządzenia oraz wykonania niezbędnych pomiarów i dokumentacji z realizacji zadania.
Wymaga się aby prace zostały przeprowadzone w sposób nie zakłócający pracy personelu Zamawiającego tj. przede wszystkim bez zakłóceń w dostawie zasilania. 
Po zakończeniu prac wymaga się przeprowadzenia pomiaru rezystancji wewnętrznej baterii oraz pomiarowej oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układu w tym m.in. oględzin i ocena prawidłowości przyłączenia urządzenia do sieci; pomiarowej oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; oględzin urządzeń ochronnych obwodów wyjściowych (wyłączniki samoczynne/różnicowoprądowe/elektroniczne); pomiarowej weryfikacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów i urządzeń odbiorczych; inne dodatkowe niezbędne pomiary sprawdzające.

Wykonawca jest również zobligowana do przedstawienia dokumentacji z realizacji zadania łącznie z protokołami pomiarowymi.

Wykonawca musi być producentem urządzenia lub autoryzowanym partnerem producenta urządzenia.
	L.p.
	Opis parametrów
	Wymagane
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Wymiana kondensatorów CAPAC 45UF 370VAC – 12szt.
	Tak
	
	bez oceny

	2
	Wymiana kondensatorów CAPAC 45UF 600VAC D-STUD – 8szt.
	Tak
	
	bez oceny

	3
	Wymiana zasilaczy PCBAS 3P160 I/O Power Supply Board – 2szt.
	Tak
	
	bez oceny

	4
	Wymiana wentylatorów FAN 120x38mm 190CFM – 7szt.
	Tak
	
	bez oceny

	5
	Wymiana filtrów AIR Filter – 2szt.
	Tak
	
	bez oceny

	6
	Wymiana baterii MWP 55-12 – 40szt.
	Tak
	
	bez oceny

	7
	Termin realizacji całego zadania w okresie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
	Tak
	
	bez oceny

	8
	Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie prace i komponenty objęte zakresem usługi.
	Tak
	
	bez oceny

	8.1
	Gwarancja minimum 36 miesięcy na wszystkie prace i komponenty objęte zakresem usługi.
	Nie
	
	10 pkt

	9
	Prace muszą być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00
	Tak
	
	bez oceny

	10
	Utylizacja wszystkich komponentów i materiałów stanowiących odpady.
	Tak
	
	bez oceny

	11
	Czas reakcji na zgłoszenie krytyczne uniemożliwiające pracę urządzenia, w ramach gwarancji do 8h
	Tak
	
	bez oceny

	12
	Czas usunięcia awarii krytycznej uniemożliwiającej pracę urządzenia do 12h od momentu przyjęcia zgłoszenia.
	Tak
	
	bez oceny


Zamawiający przedstawia rówmież skan protokołu z ostatniego pomiaru stanu baterii w urządzeniu (16.10.2017r.).

Dane urządzenia:

Zasilacz UPS: 9390-80-N-4X0-MBS
Nr seryjny: 75000084
Rok produkcji/instalacji: 2011/2011
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-96


